单相电机的正反转接线原理

单相电机有两个绕组：主绕组又称工作绕组或运行绕组，副绕组又称启动绕组，有的小负载单相电机这两个绕组完全一样，互相可以交换，但多数单相电机（带较大负载的农用电机）为了增大启动力矩，副绕组线圈细、匝数多、阻值大；副绕组与主绕组之间有一启动电容;只要交换两个绕组中的一个绕组的首尾接线就可反转,交换电源L/N是无效的。

图一                                                        图2

当两绕组完全一样,电机可能是三端子接线，1,3为两绕组的公共接线端，接交流电源的L， 2/4端子之间联有启动电容， 如果交流电源的N端接端子2为正转，则N改接端子4为反转；如果是四端子,见图四接线;

图3：三端子单相电机[两绕组相同]

图四：四端子单相电机[两绕组相同]

农用单相电机的主/副绕组不一样，不能采用上面交换主/副绕组的做法，否则，会烧坏电机，一般应有四个端子:1/2为主绕组，3/4为副绕组，正转见图五:

图五

如果要反向转动，正确的做法是交换一个绕组的首尾接线，主副绕组的区分很简单，根据阻值就可判断出。